Пояснительная записка

к Инвестиционной программе 2017 – 2019 г.г.

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

В Республике Крым

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России является сетевой хозрасчётной организацией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии с использованием объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 35кВ, расположенных на территории Республики Крым и  города Севастополя и принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации.

В хозяйственном ведении ФГУП 102 ПЭС Минобороны России находятся 468 трансформаторных подстанций (ТП) 6-10кВ и 3 подстанции (ПС) 35кВ, а так же около 900 км линий электропередач. В настоящее время идет процесс передачи в хозяйственное ведение предприятия дополнительно примерно 160 ТП и около 1000 км линий электропередач 6-10кВ.

Около 70% зданий трансформаторных подстанций, кабельных и воздушных линий электропередач построены в период 1940-1980 годов. Износ трансформаторов и электротехнического оборудования составляет более 60%.

До 2016 года капитальные ремонты и модернизация зданий, ЛЭП, трансформаторов и электротехнического оборудования не производились.

За счет средств, получаемых от утвержденного РЭК тарифа на передачу электрической энергии, ФГУП 102 ПЭС Минобороны России обеспечивает заработную плату персоналу, оплату налогов, ведение хозяйственной деятельности, проведение текущих и аварийных ремонтов.

На проведение капитальных ремонтов и реконструкций, с учетом возросшей потребности в электроэнергии, требуются дополнительные денежные средства.

РАЗДЕЛ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Условные обозначения, принятые в тексте:

КЛ-6кВ — кабельная линия на напряжение 6кВ;

ВЛ-6кВ — воздушная линия на напряжение 6кВ;

ЛЭП-6кВ — линия электропередач на напряжение 6кВ, состоящая из воздушной линии 6кВ и кабельной линии 6кВ;

ТП — трансформаторная подстанция;

КТП — комплектная трансформаторная подстанция;

ПС — подстанция

1. Реконструкция ЛЭП 10кВ «ПС Красносельская - опора 5/59 - ТП-24 и опора 5/107 - ТП-25», пгт. Черноморское

Длина существующей ВЛ-10кВ - 1,250 км.

Год постройки — 1981 г.

Состоит преимущественно из ж/б опор старого образца с ж/б траверсами, срок эксплуатации истек.

Обеспечивает питание пгт. Черноморское, войсковых частей ЧФ РФ.

Требуется выполнить замену ВЛ-10кВ и КЛ-10кВ по существующей схеме, для чего необходимо установить 16 железобетонных опор и по этим опорам построить воздушную линию  проводом АС 70/11 длиной  750м и кабельную линию длиной 500 м кабелем АСБл 3х120.

Общая сметная стоимость реконструкции составляет 2 275 979,72 руб. Работы будут проводиться подрядным способом в 2017 году.

2. Реконструкция ВЛ-10 кВ «ПСТ Перевальное», Л-7, отпайка от опоры 98 на полигон», пгт. Перевальное.

Длина существующей ВЛ-10кВ — 2,730 км.

Год постройки — 1987.

Состоит преимущественно из ж/б опор старого образца с ж/б траверсами, срок эксплуатации которых истек.

Обеспечивает питание военных городков МО РФ.

Требуется выполнить реконструкцию ВЛ-10кВ по существующей схеме, для чего необходимо заменить 10 железобетонных опор и произвести перетяжку воздушной линии проводом марки АС 70 длиной 2,730 км.

Общая сметная стоимость реконструкции составляет 1 515 144,00 руб. Работы будут проводиться подрядным способом в 2018 году.

3. Реконструкция КЛ-10кВ «ПС «Евпатория» — ТП-101», г. Евпатория.

Данная КЛ-10кВ введена в эксплуатацию в 1967 г. Проложена кабелем марки ААБ 3х35 длиной 2,985 км.

КЛ-10кВ находится в аварийном состоянии: алюминиевая оболочка прокоррозировала, часть кабельной трассы застроена. Ремонт нецелесообразен.

Является головной линией, обеспечивающей электроснабжение войсковых частей МО РФ, находящихся в этом районе.

Необходима перекладка кабелем АСБл 10 кВ 3х150 длиной 3,223км по новой трассе.

Общая сметная стоимость реконструкции составляет 14 151 618,99 руб. Работы будут проводиться подрядным способом в 2019 году.

РАЗДЕЛ

ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

Закупка оборудования.

Оборудование для испытания защитных средств, твердых диэлектриков выработало свой ресурс и морально устарело. Вспомогательное оборудование для поиска повреждения кабельных линий часто выходит из строя из-за длительного срока эксплуатации.

Для повышения безаварийной эксплуатации электросети, повышения надежности электроснабжения необходима организация дополнительного производственного участка в пгт. Гвардейское Симферопольского района.

Раздел «Закупка оборудования» предусматривает приобретение вагонов-бытовок габаритными размерами 7000х3000х2600 мм (3 единицы), аппарата для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков, приемника для поиска места повреждения кабеля.

Перечень мероприятий по данному разделу отражен в Таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Закупка | Кол-во х цена за единицу | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вагон-бытовка 7000х3000х2600 мм (3ед.) | 786,5 тыс.руб | 787,0 |
| 2 | Приемник П-900 для поиска места повреждения кабеля | 1шт.*50 тыс.руб | 50,0 |
| 3 | Аппарат АИГ-70/55 для испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков | 2шт.*220 тыс.руб | 440,0 |
|  | ИТОГО: |  | 1277,0 |

Общая стоимость мероприятий по разделу «Закупка оборудования» составляет           1 277 000,00 руб.

3. Закупка транспортных средств.

Данный раздел предусматривает приобретение автомобилей для оперативно-аварийных бригад и доставки ремонтного оборудования. Отсутствие транспортных средств сильно затрудняет работу предприятия по ликвидации аварий в сетях, а также выполнение профилактических работ и планово-предупредительных ремонтов.

Планируется в 2018 году закупка 1-го автомобиля УАЗ для перевозки оперативно-аварийных бригад по цене 570 тыс. руб.

Общая стоимость мероприятий по разделу «Закупка транспортных средств» составляет 570 000,00 руб.

Заключение

Инвестиционная программа ФГУП 102 ПЭС Минобороны России разработана с целью обновления существующих сетей и действующего оборудования, исходя из технической необходимости и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, а также роста нагрузок.

Инвестиционная программа сформирована на основании целевых программ на период 3 года с определением общего финансирования капитальных вложений на сумму 19,79 млн. руб.

Директор

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России					А.А. Яковец