## 1 квартал 22 года
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за I квартал 2022 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1 | ТП | ТП-ДЭС | 12,40 2022.01.02 | 16,40 2022.01.03 | Республика Крым, г.Феодосия, Песчаная балка | Сгорел ВВ предохранитель, заменен | бытовые потребители отсутствуют
2 | КЛ | КЛ-10 кВ ПС "Очистные" л.1 - ТП-404 | 10,56 2022.01.02 | 13,48 2022.01.03 | Республика Крым, г.Керчь | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявлено | бытовые потребители отсутствуют
3 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ПС "Дюрмень" - ТП-6 | 12,30 2022.01.07 | 10,58 2022.01.08 | Республика Крым, гора Дюрмень | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
4 | КЛ | КЛ-6 кВ РП-35 - КТП-4405 | 02,40 2022.01.15 | 12,15 2022.01.15 | Республика Крым, гора Айпетри | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявлено | бытовые потребители отсутствуют
5 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ЛР-7 - ТП-24 | 06,11 2022.01.18 | 15,25 2022.01.19 | Республика Крым, мыс Тарханкут | Обрыв провода в следствии неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка), линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
6 | КВЛ | КВЛ-10 кВ ПС "Береговая" л.1029 - ЦРП-1 | 11,35 2022.01.18 | 15,28 2022.01.18 | Республика Крым, г.Евпатория | Обрыв провода в следствии неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка), линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
7 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-ДЭС - ТП-50 | 16,53 2022.01.20 | 18,50 2022.01.21 | Республика Крым, с.Плодовое | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
8 | ТП | ТП-413 | 09,40 2022.01.01 | 09.52 2022.01.01 | г.Севастополь мыс Фиолент | Выход из строя оборудорудования, оборудование восстановлено | ТСН "ДТ "Бастион", ТСН "ДСТ" Рассвет" (совместно с бытовым потр. СТ "Рассвет" дом №69), ТСН СНТ "Рассвет", ТСН "СТ" Фотон", СТ "Статистик", ТСН СНТ "Мечта", Крепосное шоссе д.13, 59,413, СТ "Бриз", Фиолентовское шоссе д.93,96
9 | ТП | ТП-413 | 20,15 2022.01.02 | 23,50 2022.01.02 | г.Севастополь мыс Фиолент | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | ТСН "ДТ "Бастион", ТСН "ДСТ" Рассвет" (совместно с бытовым потр. СТ "Рассвет" дом №69), ТСН СНТ "Рассвет", ТСН "СТ" Фотон", СТ "Статистик", ТСН СНТ "Мечта", Крепосное шоссе д.13, 59,413, СТ "Бриз", Фиолентовское шоссе д.93,96
10 | КЛ | КЛ-10 кВ Р-28 - ТП-675 | 12,56 2022.01.06 | 15,30 2022.01.06 | г.Севастополь урочище Батилиман | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | г.Севастополь, пр. Батилиман, п Ласпи, с Орлиное
11 | ТП | ТП-2143 | 21,10 2022.01.09 | 21,47 2022.01.09 | г.Севастополь Балка Бермана | Выход из строя оборудорудования, оборудование восстановлено | Потребители от ТП-2143
12 | ТП | ТП-116 | 13,35 2022.01.11 | 15,55 2022.01.11 | г.Севастоплоль, Нахимовский р-он | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | ГК "Витязь"
13 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-575 - КТП-1963 | 22,02 2022.01.11 | 14,41 2022.01.12 | г.Севастополь, Гагаринский район | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Камышовая бухта, мыс.Фиолент от №№ТП-575, ТП-490, КТП-1963, КТП-33002, ТП-987, ТП-466, ТП-467, КТП-33019, КТП-33027, ТП-269, ТП-200, КТП-33034, ТП-519
14 | ТП | ТП-921 | 21,40 2022.01.12 | 00,55 2022.01.13 | г.Севастпополь Гагаринский район | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Казачья бухта потребители от ТП-248, КТП-2086, ТП-925, КТП-2116, ТП-227, ТП-919, ТП-920, ТП-921, ТП-218
15 | ТП | ТП-357 | 10,15 2022.01.13 | 11,10 2022.01.13 | г.Севастпополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | Потребители от ТП-357
16 | ВЛ | ВЛ-6 кВ РП-305 - ТП-1011 | 05,01 2022.01.15 | 10,20 2022.01.15 | г.Севастополь балка Бермана | Обрыв провода в следствии неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка), линия восстановлена | г. Севастополь, Балка Бермана от ТП-197, ТП-357, ТП-1011, ТП-1301, ТП-2035
17 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-1147 - ТП-33006 | 13,50 2022.01.15 | 18,20 2022.01.15 | г.Севастополь Ленинский район м-рн Матюшенко | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявлено. Авария в сетях ООО "Севастопольэнерго" | Потребители от ТП-1147, ТП-33006, ТП-1566
18 | КЛ | КЛ-6 кВ РП-4 - ТП-86 | 16,05 2022.01.15 | 18,00 2022.01.15 | г.Севастополь Нахимовский район | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Потребители ТП-86, ТП-102 ул.Макарова
19 | ПС | ПС-16 л.23 | 10,46 2022.01.16 | 17,45 2022.01.16 | г.Севастополь Казачья бухта | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявлено. Ограничение нагрузки ООО "Севастопольэнерго". | Потребители от ТП-1188, ТП-1053, КТП-1970, ТП-201, ТП-405, ТП-406, ТП-595
20 | ПС | ПС-16 л.23 | 20,50 2022.01.16 | 23,20 2022.01.16 | г.Севастополь Казачья бухта | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявлено. Ограничение нагрузки ООО "Севастопольэнерго". | Потребители от ТП-1188, ТП-1053, КТП-1970, ТП-201, ТП-405, ТП-406, ТП-595
21 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-223 - ТП-941 | 04,45 2022.01.18 | 08,23 2022.01.18 | г.Севастополь, Гагаринский район м-рн Омега | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявлено. Ограничение нагрузки ООО "Севастопольэнерго". | Потребители ТП-478, ТП-1900, ТП-941, ТП-223, ТП-33035, РП-307, ТП-33062, ТП-33063
22 | ТП | ТП-269 | 10,50 2022.01.18 | 15,38 2022.01.18 | г.Севастпополь мыс Фиолент | Выход из строя шпильки силового трансформатора по фазе С 0,4 кВ. Произведена замена силового трансформатора, питание восстановлено | ТСН СТ "Атлантика-3", ТСН"СНТ" Конус', ш.Фиолентовское 77-113
23 | ТП | ТП-808 | 16,15 2022.01.18 | 18,50 2022.01.18 | г.Севастополь Радиогорка | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | ул. Левановского 29, ул.Симонок 5
24 | ТП | ТП-808 | 10,35 2022.01.19 | 11,50 2022.01.19 | г.Севастополь Радиогорка | Выход из строя оборудорудования НН, оборудование восстановлено | ул. Левановского, ул.Симонок
25 | ТП | ТП-357 | 19,54 2022.01.19 | 20,25 2022.01.19 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СТ Старт, СТ Теремок, СТ Первомайское, СТ Скиф-1
26 | ТП | ТП-357 | 19,30 2022.01.20 | 20,05 2022.01.20 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СТ Старт, СТ Теремок, СТ Первомайское, СТ Скиф-1
27 | ТП | ТП-1451 | 19,00 2022.01.22 | 20,50 2022.01.22 | г.Севастополь ул.Горпищенко | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | ЖСК Корабел
28 | ТП | ТП-357 | 20,45 2022.01.23 | 21,30 2022.01.23 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СТ Старт, СТ Теремок, СТ Первомайское, СТ Скиф-1
29 | ТП | ТП-357 | 22,50 2022.01.23 | 23,40 2022.01.23 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СТ Старт, СТ Теремок, СТ Первомайское, СТ Скиф-1
30 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-987 - ТП-466 | 09,46 2022.01.24 | 12,22 2022.01.24 | г.Севастополь мыс Фиолент | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Потребители от ТП-575, ТП-490, КТП-1963, КТП-33002, ТП-987, ТП-466, ТП-467, КТП-33019, КТП-33027, ТП-269, ТП-200, КТП-33034, ТП-519
31 | ТП | ТП-357 | 20,10 2022.01.24 | 20,35 2022.01.24 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СТ Старт, СТ Теремок, СТ Первомайское, СТ Скиф-1
32 | ПС | ПС-7 л.5 | 18,30 2022.01.25 | 19,53 2022.01.25 | г.Севастополь мыс Фиолент | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Потребители от тп-198, ТП-33005, ТП-1157, ТП-1953, ТП-199, ТП-33008, ТП-200, ТП-411, ТП-413
33 | ТП | ТП-466 | 19,50 2022.01.25 | 21,31 2022.01.25 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СНТ Планер
34 | ТП | ТП-136 | 16,26 2022.01.26 | 18,30 2022.01.26 | г.Севастополь, мыс.Херсонес | Воздействие биологических вредителей, оборудование восстановлена | ул.Древняя в/г
35 | ТП | ТП-413 | 00,20 2022.01.27 | 02,43 2022.01.27 | г.Севастополь мыс Фиолент | Выход из строя оборудорудования НН, оборудование восстановлено | ТСН "ДТ "Бастион", ТСН "ДСТ" Рассвет" (совместно с бытовым потр. СТ "Рассвет" дом №69), ТСН СНТ "Рассвет", ТСН "СТ" Фотон", СТ "Статистик", ТСН СНТ "Мечта", Крепосное шоссе д.13, 59,413, СТ "Бриз", Фиолентовское шоссе д.93,96
36 | ТП | ТП-200 | 14,25 2022.01.27 | 15,25 2022.01.27 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СТ "Фортуна", ТСН "СТ" Чайка-Убо", ТСН 'Афганец', Крепостное шоссе 17
37 | ТП | ТП-1451 | 22,20 2022.01.27 | 23,40 2022.01.27 | г.Севастополь ул.Горпищенко | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | ЖСК Корабел
38 | ТП | ТП-863 | 19,40 2022.01.28 | 20,50 2022.01.28 | г.Севастополь, пос.Любимовка | Выход из строя оборудорудования НН, оборудование восстановлено | ул.Федоровская 51,53
39 | ТП | ТП-200 | 13,10 2022.01.29 | 14,30 2022.01.29 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СТ "Фортуна", ТСН "СТ" Чайка-Убо", ТСН 'Афганец', Крепостное шоссе 17
40 | КЛ | КЛ-6 кВ РП-302 - ТРП-48 | 21,15 2022.01.30 | 23,20 2022.01.30 | г.Севастополь Северная сторона | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявлено. Авария в сетях ООО "Севастопольэнерго" | ПК "Дачное некоммерческое товарищество "Лесовод", ГБДОУ "Детский сад. №126", г Севастополь, ул Симонок, 53в, 50, 55А,Б,В,
41 | ТП | ТП-1451 | 05,20 2022.01.31 | 06,10 2022.01.31 | г.Севастополь ул.Горпищенко | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | ЖСК Корабел
42 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-86 - ТП-102 | 16,30 2022.01.31 | 17,40 2022.01.31 | г.Севастополь ул.Макарова | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | г.Севастополь ул.Макарова, ул.Хурулева от ТП102
43 | ТП | №4 | 11,25 2022.02.25 | 12,47 2022.02.25 | Республика Крым, пос.Гвардейское | Выход из строя оборудорудования НН, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
44 | ПС | Донузлав л.32 | 13,18 2022.02.11 | 16,00 2022.02.11 | Республика Крым, пос. Донузлав | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
45 | КЛ | ТП5-ТП9 | 13,45 2022.02.13 | 17,58 2022.02.13 | Республика Крым г.Джанкой | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
46 | ВЛ | №7 | 14,18 2022.02.05 | 14,47 2022.02.05 | Республика Крым пос.Перевальное | Ремонт РЛНД, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
47 | КЛ | ТП6-ТП1 | 22,35 2022.02.03 | 02,15 2022.02.04 | Республика Крым г.Джанкой | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
48 | КЛ | ТП6-ТП138 | 22,35 2022.02.03 | 02,15 2022.02.04 | Республика Крым г.Джанкой | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
49 | КЛ | ТП-5 - ТП-9 | 22,35 2022.02.03 | 02,15 2022.02.04 | Республика Крым г.Джанкой | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
50 | КЛ | ТП8-ТП5 | 22,35 2022.02.03 | 02,15 2022.02.04 | Республика Крым г.Джанкой | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
51 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-6 л.19 - ТП-33055, ПС-6 л.72-ТП66 каб."А" | 14,40 2022.02.26 | 20,00 2022.02.26 | г.Севастополь Ленинский район Загородная балка | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Потребители от ТП 6 (6.3) кВ №№508, 20, 33, 992, 87, 33030, 92, 60, 66, 573, 556, 484, 528, 131, 136
52 | КЛ | ТП190-ТП120 каб."А" | 18,05 2022.02.22 | 22,30 2022.02.22 | г.Севастополь, пос.Любимовка | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Потребители от ТП 6 (6.3) кВ №№190,120, 181, 196, 863
53 | КЛ | ТП-134-ТП-722 | 11,13 2022.02.17 | 16,06 2022.02.17 | г.Севастополь г.Инкерман, пос.Микензевы горы. | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Потребители от ТП 6 (6.3) кВ №№1262, 1809, 777, 1231, 773, 776, 775, 721, 1222, 722, 134, 858, 479, 465, 133, 33061, 1252, 1263, 1254, 1253
54 | КЛ | ТП 33020-ТП 33013 | 09,27 2022.02.17 | 12,17 2022.02.17 | г.Севастополь, м-р Дергачи, ул.Горпищенко | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | Потребители от ТП 6 (6.3) кВ №№753,754,1429,33020,33013,116, 909, 1452, 33042, 1451, 1463, 119,1464, 1460, 1449, 33012
55 | КЛ | ПС-12 л.3 | 06,30 2022.02.16 | 11,10 2022.02.16 | г.Севастополь Северная сторона | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Потребители от ТП №№753,754,1429,33020,33013,116, 909, 1452, 33042, 1451, 1463, 119,1464, 1460, 1449, 33012 по ул.Эскадренная, Береговая, Инженерная
56 | КЛ | ПС-12 л.18 | 07,20 2022.02.16 | 09,18 2022.02.16 | г.Севастополь Северная сторона | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
57 | ТП | ТП-170 | 14,20 2022.02.16 | 15,05 2022.02.16 | г.Севастополь ул.Шабалина | Выход из строя оборудорудования НН, оборудование восстановлено | СНТ Южный
58 | ТП | ЦРП0 лин.1-ЦРП1 лин.1 | 11,40 2022.02.07 | 14,45 2022.02.07 | г.Севастополь, б.Казачья, ул.В.Строителей | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | г.Севастополь, б.Казачья, ул.В.Строителей
59 | ТП | ТП-2089 | 08,20 2022.02.05 | 11,55 2022.02.05 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СНТ Голубой залив, СНТ Море, СНТ Коммунальник, СНТ Союз-Строй, СНТ Маяк3
60 | ТП | ТП-413 | 00,20 2022.02.05 | 17,15 2022.02.05 | г.Севастополь мыс Фиолент | Выход из строя силового трансформатора напряжения, оборудование заменено | СНТ Бастион, СНТ Рассвет, СНТ Фотон, СНТ Статистик, СНТ Мечта, ул.Крепосное шоссе. Ул.Фиолентовское шоссе
61 | ТП | ТП-200 | 17,05 2022.02.04 | 18,00 2022.02.04 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СНТ Фортуна
62 | ТП | ТП-357 | 12,00 2022.02.04 | 13,05 2022.02.04 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СНТ Старт
63 | ТП | ТП-200 | 19,10 2022.02.03 | 20,45 2022.02.03 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СНТ Фортуна
64 | ТП | ТП-200 | 13,42 2022.02.03 | 14,40 2022.02.03 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | СНТ Фортуна
65 | ТП | ТП-413 | 09,30 2022.02.04 | 20,05 2022.02.04 | г.Севастополь мыс Фиолент | Выход из строя оборудорудования НН, оборудование восстановлено | СНТ Бастион, СНТ Рассвет, СНТ Фотон, СНТ Статистик, СНТ Мечта, ул.Крепосное шоссе. Ул.Фиолентовское шоссе
66 | КЛ | ТП194-КТП33015 | 10,47 2022.02.15 | 13,05 2022.02.15 | г.Севастополь мыс Фиолент | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Потребители от ТП №№ 187, 942, 194, 954, 2059, 2144, 33018, 33015
67 | КЛ | ТП-6 кВ ТП745-ТП768 | 18,23 2022.02.14 | 19,30 2022.02.14 | г.Севастополь, пос. Сахарная головка | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
68 | КЛ | ТП1429-ТП116 | 14,13 2022.02.14 | 17,15 2022.02.14 | г.Севастополь, м-р Дергачи, ул.Горпищенко | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Потребители от ТП 6 (6.3) кВ №№ 753, 1429, 33020, 33013, 116, 33012, 1449
69 | ТП | №602 | 14,30 2022.03.30 | 17,50 2022.03.30 | Республика Крым г.Феодосия Песчаная балка | Обрыв провода в следствии неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка), линия восстановлена | Потребители от ТП№602
70 | КЛ | 6 кВ ТП49-ТП50 | 13,20 2022.03.30 | 14,15 2022.03.31 | Республика Крым пос.Плодовое | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
71 | ПС | 35 кВ Объект | 10,32 2022.03.29 | 13,20 2022.03.30 | Республика Крым пос.Плодовое | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
72 | ПС | 35/6 кВ Деревня | 11,55 2022.03.24 | 13,55 2022.03.28 | Республика Крым г.Феодосия | Разрушение опорного изолятора 35 кВ, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
73 | КЛ | ТП№50-ТП№49 | 10,30 2022.03.14 | 15,12 2022.03.17 | Республика Крым пос.Плодовое | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
74 | ТП | №12 | 23,43 2022.03.09 | 13,45 2022.03.10 | Республика Крым пос.Новоозерное | Возгорание силового трансформатора, оборудование заменено | бытовые потребители отсутствуют
75 | КЛ | ТП78-ТП79 | 09,00 2022.03.04 | 10,40 2022.03.04 | Республика Крым, г.Феодосия | Выход из строя кабельного ввода, оборудование восстановлено | Потребители от ТП №№78, 79
76 | ПС | №13 л.8 | 12,15 2022.03.31 | 13,37 2022.03.31 | г.Севастополь, с.Фруктовое | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявлено | бытовые потребители отсутствуют
77 | ТП | №1054 | 27.03.2022 11-38 | 28.03.2022 03-10 | г.Севастополь мкр.Максимова Дача | Выход из строя кабельного ввода, оборудование восстановлено | Потребители ТП 1054
78 | ПС | №12 л.5 | 15,10 2022.03.27 | 16,45 2022.03.27 | г.Севастополь, Северная сторона | Произошло отключение питания ПС12 л.5 ООО "СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО" | Потребители ТП№121 ул.Богданова
79 | ТП | №567 | 02,00 2022.03.23 | 03,30 2022.03.23 | г.Севастополь Стрелецкая бухта | Короткое замыкание в результате проникно-вения крысы на высоковольтные шины Т-2, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
80 | ПС | №6 л.19 | 06,15 2022.03.22 | 13,13 2022.03.22 | г.Севастополь Стрелецкая бухта | Выход из строя кабельной линии, оборудование восстановлено | Потребители от ТП №№33055, 508, 60, 66, 87, 573, 556, 484, 528, 131, 20, 92, 992, 33030
81 | ТП | №124 | 17,40 2022.03.16 | 00,00 2022.03.17 | г.Севастополь Ленинский район | Выгорела отходящая шина фаза С от силового странсформатора на стороне 0,4 кВ, оборудование восстановлено | ул.Хрусталева
82 | ПС | №16 л.24 | 12,24 2022.03.16 | 15,01 2022.03.16 | г. Севастополь Казачья бухта | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | Потребители от ТП№№2104, 2043, 2042, 924, 202, 2109, 562, 923, 1969
83 | ТП | №33001 | 17,55 2022.03.11 | 21,50 2022.03.11 | г.Севастополь мыс Фиолент | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | ул.Лесхозная
84 | ПС | №3 л.15 | 10,40 2022.03.10 | 15,01 2022.03.10 | г. Севастополь ул.Горпищенко | Отключена действием защит по перегрузке ООО Севастопольэнерго, питание восстановлено | Потребители от ТП 753, 1449, 33020, 1429, 33013, 33012, 1451, 1452, 116, 909
85 | КЛ | 6 кВ ТП33020-ТП33013 | 12,25 2022.03.07 | 20,24 2022.03.07 | г. Севастополь ул.Горпищенко | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ООО Техтрансгрупп, СНТ Здоровье, СНТ Ветеран, Севастопольтелеком, ООО НФК Авторитет, ЖСК Тополек
86 | ПС | №3 л.15 | 12,25 2022.03.07 | 15,20 2022.03.07 | г. Севастополь ул.Горпищенко | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | Потребители от ТП№№753, 1449, 33020,1429, 33013, 33012, 1451, 1452, 116
87 | ПС | №19 л.17 | 10,53 2022.03.05 | 14,30 2022.03.05 | г. Севастополь Нахимовский район | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | Потребители от ТП №№86, 102, 93, 145, 144, 222, 1035, 939
88 | КВЛ | 6 кВ ТП182-ТП1549 | 12,45 2022.03.27 | 03,10 2022.03.28 | г. Севастополь, Максимова Дача | двухфазное КЗ, выход из строя кабельного ввода | Потребители от ТП1549
89 | ТП | №8 яч.№7 | 11,38 2022.03.27 | 12,45 2022.03.27 | г. Севастополь, Максимова Дача | двухфазное КЗ, выход из строя кабельного ввода | Потребители от ТП№1549, 182
90 | ПС | №6 л.64 | 08,55 2022.03.27 | 10,24 2022.03.27 | г. Севастополь, Стрелецкая бухта | Отключение в сетях ООО Севастопольэнерго, питание восстановлено | Потребители от ТП №№33006, 1147
91 | РП | №60 | 16,00 2022.03.24 | 17,59 2022.03.24 | г. Севастополь Гагаринский район | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул.Фадеева, потребители от ТП№№ 2031,33033, 32028, 1913, 2054, 2032, 33022, 33021, 2098, 2099
92 | ТП | №170 | 12,51 2022.03.04 | 13,15 2022.03.04 | г.Севастополь, ул.Шабалина | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
93 | ТП | №160 | 17,50 2022.03.03 | 18,35 2022.03.03 | г.Севастополь ул.Щитовая | Отключение по перегрузке, питание восстановлено | Потребители по ул.Щитовая, 24А

## Лист2
Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за I квартал 2021 г.
№ п/п | Электросетевой объект | Диспетчерское наименование отключенного оборудования | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг | Населённый пункт | Причины и последующие мероприятия | Физические потребители услуг, юридические потребители услуг,
1 | КВЛ | КВЛ-10 кВ ПС Чауда л.3 - ТП-10 | 14,38 2021.07.01 | 19,00 2021.07.01 | Республика Крым, мыс Чауда | Обрыв опорного изолятора в следствии неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка), линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
2 | КЛ | КЛ-10 кВ ЦРП-1 ф.1038 - ТП-8 | 12,50 2021.07.03 | 15,15 2021.07.03 | Республика Крым, с. Витино | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
3 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ПС Дюрмень л.33 - ТП-12 | 13,50 2021.07.04 | 18,45 2021.07.05 | Республика Крым, гора Дюрмень | Обрыв опорного изолятора в следствии неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка), линия восстановлена | бытовые потребители отсутствуют
4 | ПС | ПС-16 л.17 | 13,35 2021.07.08 | 14,48 2021.07.08 | г. Севастополь, Казачья бухта | Повреждения в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявленно | ул. Херсонеский Маяк, 1,2,3 ул. бухта Казачья ул. Военных строителей ул.Рубежная ул. Редутная СНТ Пилот ФГБУ "КРЫМСКОЕ УГМС"
5 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-606 - ТП-611 | 13,45 2021.07.09 | 17,24 2021.07.09 | Республика Крым, пгт. Приморский | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
6 | КЛ | Кабельная перемычка в РУ-10 кВ ТП-295 к Т-1 | 16,11 2021.07.13 | 22,50 2021.07.13 | Республика Крым, мыс Тарханкут | Выход из строя концевой муфты, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
7 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-1053 - ТП-405 | 11,21 2021.07.13 | 15,11 2021.07.13 | г. Севастополь, Казачья бухта | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ул.Военных строителей ул. Рубежная ТСН "Риф-2" ПК СМУ "Аврора" СТ "Сатурн-3" ЧП Сидорчук ООО Астелит ООО "Теплостройсервис" СТ "Сатурн" ИП Хлапнова А.В. ООО "Керчстрой" ООО "К-Телеком"
8 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-804- ТП-802 | 13,10 2021.07.13 | 17,19 2021.07.13 | г. Севастополь, пгт Кача | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ул. Авиаторов ул.Гастелло ОК ДСК "АРЗУ" ОК ДСК "Титан" ОК ДСК "Ракетка" ГУП "УК СЕВЕР" ООО "К-Телеком" ООО "Астерия Крым" ГБУ "Горсвет" ОК ГСК "Глиссада" ДНТ "Серебрянный бриз" ГУПС "ВОДОКАНАЛ" СТ "Алмаз" ООО "НАШ ДОМ"
9 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-19 л.3 - ТП-939 | 10,58 2021.07.15 | 14,40 2021.07.15 | г. Севастополя, район ул. Генерала Жидилова | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
10 | КЛ | Кабельная перемычка 10 кВ на сил. тр-р Т-1 ТП-218 | 17,10 2021.07.15 | 00,48 2021.07.16 | г. Севастополь, Казачья бухта | Выход из строя концевой муфты, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
11 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-196 - ТП-863 | 10,24 2021.07.16 | 14,10 2021.07.16 | г. Севастополь, п. Любимовка | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул. Батарейная ул. Качинское шоссе ул. Южногородская ул. Никитская ООО "К-Телеком" ООО Эллада
12 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-12 л.18 - ТП-812 | 14,45 2021.07.16 | 17,57 2021.07.16 | г. Севастополь, Северная сторона | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ООО "Фьюел-Сервис"
13 | КЛ | КЛ-10 кВ ПС Поповка л.13 - ТП-50 | 19,30 2021.08.17 | 02,40 2021.08.19 | Республика Крым, п. Мирный | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ДПК"ДЛК "Нептун" ТСН "Черноморец" ООО "Югморепродукт" "Крымские морские порты ТСН "Лазурный берег" АО "Комета" ул.Набережная ул.Морская
14 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-Загородняя л.2 - ТП-6 | 18,00 2021.08.19 | 21,00 2021.08.19 | Республика Крым, г. Джанкой | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
15 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ЛР-18 - ТП-468 | 12,15 2021.07.20 | 16,10 2021.07.20 | Республика Крым, пгт. Черноморское | Обрыв шлейфа РЛНД в следствии неблагоприятных погодных условий (дождь, ветровая нагрузка) оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
16 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-753 - КТП-33020 | 14,20 2021.07.22 | 16,55 2021.07.22 | г. Севастополь, ул Горпищенко | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул.Горпищенко ул. Киленбалка ул. Ромашковая ул. 4-я Радарная ул.6-я Радарная ул. 7-я Радарная ул. Генерала Мельника ул. Артдивизионовская ул. Редутная ул. Николая Кисляка ООО "Кедр" ГУПС "Водоконал" ГУПС "Севтеплоэнерго" ГП "Витязь" ПГК "Радар" ООО "Мирмекс" ООО "Алазан" СТ "Радар-С" ООО "Безопасные дороги ПКИЗ "Подводник" ТСН СНТ "Родничок" ТСН СТ "Здоровье" ТСН "Ветеран" ООО "МФК Авторитет" ООО "Техтрансгрупп" АО "Севтелеком" ЖСК "Тополек" ПК "ЖСК "Дружба" ООО "Антей" 7 СТ "Солнечная поляна" ЖСК "Корабел" ТСН СТ "Аленушка" ЖСК "Романсеро" ООО "УК" ИнтерУют" ООО СЗ "Ореховый ООО КЛК ООО "Гермес" ООО "АЛЬФАГРУППИНВЕСТ" ТСН СНТ "Красный Кут" ТСН "Поселок" "Сосновый лес"
17 | КЛ | КЛ-6 кВ ЦРП-302 - ТРП-48 | 15,25 2021.07.22 | 23,08 2021.07.22 | г. Севастополь, Северная сторона | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ул. Челюскинцев ул. Симонок ул. 5-я Равелинная ул. 4-я Равелинная ул. 2-я Равелинная ООО Лазурь-С СНТ Лесовод ГБУ г. Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва №8» ООО "ЖИЛКОММУНСЕРВИС" ОО "Добробуд-7 ООО "Будинвестсервис" ГБДОУ "Детский сад. ООО "Бутинвест-сервис" ООО "ИССО" ЖСК ЖСО ИЗ "Ритм-3" ТСН "Ритм" ЖСК "Проспект 2" ООО ГУК "Севастополь" ГБУ "ПАРКИ И СКВЕРЫ"
18 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-248 - ТП-2104 | 03,50 2021.07.25 | 05,18 2021.07.25 | г. Севастополь, Казачья бухта | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ул.Военных строителей аллея Защитников 35 батареи ул. Людмилы Бабковой ул. Казачья бухта ул. Рубежная ПК "РСК "Рашад" ТСН "Пилот" ПК "ДСК "Феникс" ОКЖСК "Морской-1" ООО "НПП МИСТ" ТСН "ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ ООО "Стандарт-Строй СНТ СТ "Сатурн"
19 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-127 - ТП-468 | 19,07 2021.07.26 | 22,10 2021.07.26 | г. Севастополь, Северная сторона | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ул.Курчатова проезд Богданова тупик Богданова ул. Полковника Абызова ул. Собченко Сергея ул. Прибрежная ГБУ "ГОРСВЕТ" ООО "Вейс-Трейд" ГУПС "УК "СЕВЕР" АО "Сетелеком" ФГАОУ ВО "Севастопольский Государственный Университет" СНТ Сухарная балка ТСН "Коллективный сад" СТ "Прибрежное-2" ТСН"Голландия" ООО "УК ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-1" СТ"Пенсионер" ООО "Аптека АВ и К" ООО "ВЕЙС-ТРЕЙД" ТСН "ЖСТИЗ "Мираж-2" ТСН"СТ "ПАРУС-2" ТСН Причал
20 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-1011- РП-47 | 23,55 2021.07.28 | 03,30 2021.07.29 | г. Севастополя, балка Бермана | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | Монастырское шоссе СНТ "Лазурь" ТСН "Гидротехник" СТ СН "ПОИСК" СТ "Союз" ДСК "Георгиевский" ПК "ДСОИЗ "Технолог" ТСН "СТ "Балаклавец" ГУПС "ВОДОКАНАЛ" ОК С/Т "Жилищник-Д" ТСН СТ "Гераклея" ТСН "Первомайское" ТСН СТ "Старт" СТ "Теремок" СТ "Первомайский" ТСН "Первомайское-1 СНТ ДСК Георгиевский
21 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-141 - ТП-220 | 11,27 2021.07.29 | 13,20 2021.07.29 | г. Севастополь, ул. Леси Украинки | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул. Леси Украинки ул.Сладкова ул.Руднева ул. Ректорская ул. Университетская ул. Учительская ул. Коралловая ЖСТИЗ "Ветеран" ул. Рыбацкий причал
22 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-921 - ТП-218 | 13,33 2021.08.01 | 18,00 2021.08.01 | г. Севастополь, Казачья бухта | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ул. Херсонеский Маяк, 1,2,3 ул. бухта Казачья ул. Военных строителей ул.Рубежная ул. Редутная СНТ Пилот ФГБУ "КРЫМСКОЕ УГМС"
23 | КВЛ | КВЛ-6 кВ ПС-12 л.1 - ТП-97 | 05,45 2021.08.07 | 07,38 2021.08.07 | г. Севастополь, Северная сторона | Выход из строя кабельной перемычки к силовому трансформатору№2, оборудование восстановлено | бытовые потребители отсутствуют
24 | КЛ | КЛ-6 кВ РП-306 яч.6 - ТРП "Водозабор" | 05,10 2021.08.08 | 12,15 2021.08.08 | г. Севастополь, Северная сторона | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | Водозабор на реке Бельбек
25 | КЛ | КЛ-6 кВ РП-16 л-14- ТП-92 | 17,37 2021.08.10 | 22,05 2021.08.10 | г. Севастополь, ул. Капитанская | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ул. Капитанская ООО "ЯМК Моби-Дик
26 | КЛ | КЛ 6 кВ 1027 - ТП-143 | 12,53 2021.08.12 | 15,15 2021.08.12 | г. Севастополя, район ул. Генерала Жидилова | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул. Мореходная ул. Троицкая ул. Килен балка ФГУП "13 СРЗ ЧФ" МО РФ ООО "Градстройсервис"
27 | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-925 - КТП-2086 | 17,41 2021.08.13 | 21,12 2021.08.13 | г. Севастополь, Казачья бухта | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ул. Херсонеский Маяк, 1,2,3 ул. бухта Казачья ул. Военных строителей ул.Рубежная ул. Редутная СНТ Пилот ФГБУ "КРЫМСКОЕ УГМС"
28 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС-19 л.8 - ТРП-43 | 12,31 2021.08.21 | 14,51 2021.08.21 | г. Севастополя, район ул. Генерала Жидилова | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ФГУП "13 СРЗ ЧФ" МО РФ
29 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-141 - ТП-220 | 16,43 2021.08.25 | 18,20 2021.08.25 | г. Севастополь, ул. Леси Украинки | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ул. Леси Украинки ул.Сладкова ул.Руднева ул. Ректорская ул. Университетская ул. Учительская ул. Коралловая ЖСТИЗ "Ветеран" ул. Рыбацкий причал
30 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-1157 - ТП-411, КЛ-6 кВ ТП-413 - КТП-2127 | 01,28 2021.08.30 | 04,25 2021.08.30 | г. Севастополь, мыс Фиолент | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ТСН "Луч", ПК "Авто", ПК "СТ "Бриз", ТСН "СНТ "КАТЮША", СНТ СН "Планер-2", ТСН "СТ "КАРАВАЙ", ДНТ "СТ "Муссон", ТСН "СТ Фиолент", ООО'Завод судовой светотехники", ИП Дудкин Д.А., ТСН "Новый Фиолент", снт Боевик, СТ "Гефест", СТ "Маяк-2", ОК "Портал", СНТ "Муссон", ООО НЛП Водограй, Авторынок, СНТ "Мечта", СТ "Рассвет", СТ"Статистик", ТСН "СТ" Фотон", ТСН "ДТ "Бастион", ООО "Фирма МХЛ", ТСН"СНТ" Конус', ТСН СТ 'Атлантика-3', ТСН "СТ" Чайка-Убо" ТСН "СТ 'Фортуна' ТСН 'Афганец' ООО"МАЯК", СТ "Луч” СТ Электрон, СТ "Шхуна", Жилые дома по ул. Крепостное шоссе, ул. Фиолентовское шоссе.
31 | КВЛ | квл 10 кв пс Красносельская л2 - лр7 - тп 24 | 04,57 2021.09.02 | 17,15 2021.09.02 | Республика Крым, мыс Тарханкут | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
32 | КЛ | КЛ-10 кВ КТП-2109 - КТП-562 | 04,45 2021.09.02 | 15,28 2021.09.02 | г. Севастополь, Казачья бухта | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ул.Военных строителей ул. Рубежная ТСН "Риф-2" ПК СМУ "Аврора" СТ "Сатурн-3" ЧП Сидорчук ООО Астелит ООО "Теплостройсервис" СТ "Сатурн" ИП Хлапнова А.В. ООО "Керчстрой" ООО "К-Телеком"
33 | ВЛ | ВЛ-10 кВ ПС Некрасовка л.5 - ТП-377 | 10,19 2021.09.02 | 11,56 2021.09.02 | г. Севастополь, с. Верхнесадовое | Повреждение в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не выявлено | ул.Титова
34 | ВЛ | ВЛ-6 кВ ПС-18 л.18 - ТП-746 | 13,38 2021.09.02 | 19,22 2021.09.02 | г. Севастополь, п. Сахарная головка | Обрыв опорного изолятора в следствии неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка), линия восстановлена | Бытовые потребители отсутствуют
35 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-466 - КТП-33027 | 06,30 2021.09.04 | 06,30 2021.09.04 | г. Севастополь, мыс Фиолент | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | ТСН "Луч", ПК "Авто", ПК "СТ "Бриз", ТСН "СНТ "КАТЮША", СНТ СН "Планер-2", ТСН "СТ "КАРАВАЙ", ДНТ "СТ "Муссон", ТСН "СТ Фиолент", ООО'Завод судовой светотехники", ИП Дудкин Д.А., ТСН "Новый Фиолент", снт Боевик, СТ "Гефест", СТ "Маяк-2", ОК "Портал", СНТ "Муссон", ООО НЛП Водограй, Авторынок, СНТ "Мечта", СТ "Рассвет", СТ"Статистик", ТСН "СТ" Фотон", ТСН "ДТ "Бастион", ООО "Фирма МХЛ", ТСН"СНТ" Конус', ТСН СТ 'Атлантика-3', ТСН "СТ" Чайка-Убо" ТСН "СТ 'Фортуна' ТСН 'Афганец' ООО"МАЯК", СТ "Луч” СТ Электрон, СТ "Шхуна", Жилые дома по ул. Крепостное шоссе, ул. Фиолентовское шоссе.
36 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-7 - ТП-4 | 20,30 2021.09.04 | 00,37 2021.09.05 | Республика Крым, песчанная балка | Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
37 | ТП | ТП-196 Силовой трансформатор №1 | 19,45 2021.09.06 | 22,35 2021.09.15 | г. Севастополь, п. Любимовка | Выход из строя шпильки силового трансформатора по фазе С 0,4 кВ | ул. Федоровская
38 | КЛ | КЛ-6 кВ ПС Приморская - ТП-606 | 10,00 2021.09.10 | 15,00 2021.09.10 | Республика Крым, пгт. Приморский | Выход из строяконцевой муфты муфты, оборудование восстановленно | бытовые потребители отсутствуют
39 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-198 - ТП-1157 | 09,55 2021.09.15 | 11,35 2021.09.15 | г. Севастополь, мыс Фиолент | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ТСН "Луч", ПК "Авто", ПК "СТ "Бриз", ТСН "СНТ "КАТЮША", СНТ СН "Планер-2", ТСН "СТ "КАРАВАЙ", ДНТ "СТ "Муссон", ТСН "СТ Фиолент", ООО'Завод судовой светотехники", ИП Дудкин Д.А., ТСН "Новый Фиолент", снт Боевик, СТ "Гефест", СТ "Маяк-2", ОК "Портал", СНТ "Муссон", ООО НЛП Водограй, Авторынок, СНТ "Мечта", СТ "Рассвет", СТ"Статистик", ТСН "СТ" Фотон", ТСН "ДТ "Бастион", ООО "Фирма МХЛ", ТСН"СНТ" Конус', ТСН СТ 'Атлантика-3', ТСН "СТ" Чайка-Убо" ТСН "СТ 'Фортуна' ТСН 'Афганец' ООО"МАЯК", СТ "Луч” СТ Электрон, СТ "Шхуна", Жилые дома по ул. Крепостное шоссе, ул. Фиолентовское шоссе.
40 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-20 - ТП-166 | 14,23 2021.09.21 | 16,55 2021.09.21 | г. Севастополь, ул. Капитанская | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | ул.Капитанская Бакинский тупик Адм.Владимирского
41 | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-214 - ТП-352 | 11,50 2021.09.23 | 13,50 2021.09.23 | г. Севастополь, мыс Фиолент | Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена | Монастырское шоссе CТ "Эврика" ООО "Д-Студио" ООО Агроальянс плюс